УТВЕРЖДАЮ: / Директор ПУ “Глубокоегаз” / ________________ П.А.Орловский «___» _______________2020г.

Технические требования
на техническую модернизацию
по объекту «Телеметрия РУ СУГ №19, аг.Прошково Глубокского района»

1.Предусмотреть замену установленного оборудования:
-регулятор давления REGO LV4403TR4 — 2шт.
-крышка резервуара с прокладками и шпильками - 2шт.
-уровнемер ROCHESTER — 2шт.
2.Предусмотреть замену технологического оборудования и запорной арматуры отработавшего нормативный срок эксплуатации (входная, выходная задвижка, краны шаровые фланцевые и муфтовые);
3. При разработке проектной документации учсть требования ГОСТ 9.602-2016, 14202-69, ТКП 45-4.03-267-2012, 45-4.03-257-2012, СниП II-35-76, Инструкции по защите от коррозии стальных подземных газопроводов и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов с учетом существующих сетей, Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Ркспублики Беларусь, а также других действующих НПА и ТНПА в части касающейся.
4. Установка системы телеметрии «Indel», согласно следующих требований:
5.1.Комплекс прграммно-технический «Indel» в составе:
-шкаф электротехнический 695x800мм вес:15кг.
-шкаф электротехнический для аккумулятора 625х500мм вес:32,5кг с аккумулятором. -модуль контроллера Indel 1708.2 — 1шт.
-барьер искрозащиты Корунд-МИЗ-24 — 2шт.
-барьер искрозащиты Корунд-МИЗ-9 — 1шт.
-барьер искрозащиты Корунд-М31- 3шт.
-преобразователь напряжения 12в4в.-1шт.
-преобразователь напряжения 12в5в.-1шт.
-солнечны контроллер зарада SOLARFAM MPPT Solar Controller
-всенаправленная 8дб 3G антена KC8-2050 N- female-1шт.
-модуль грозозащиты 50 Омс разъемом SMA — 1шт.
-кабельная сборка (или переходник) SMA-female/SMA-male — 1шт.
-кабель RG-174 — 5м.
-разьем RP-SMA-female C174P.
-разьем RP-SMA-male C174P.
5.2. Преобразователь давления вход aplisens PC-28В/0,4/Ex/0,4-2В/0-0,6мПа/PD/М.
5.3. Преобразователь давления вход aplisens PC-28В/0,4/Ex/0,4-2В/0-1,6мПа/PD/М.
5.4. Преобразователь давления вход aplisens PC-28В/0,4/Ex/0,4-2В/0-6кПа/PD/М.
5.5. Источник питания АКБ 12V 100 ah.
5.6. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-36/В исп,10.
5.7. Кабель МКЭКШВ 2х2х0.75.
5.8. Кабель КВВГ 4х0.75.
5.9. Металлорукав герметичный в ПВХ — 30м.
6. Дополнительные требования, которые необходимо учесть при разработке проекта:
-наличие у проектной и строительномонтажной организации аттестатов соответствия согласно Указ Президента Ресбублики Беларусь от 14.01.2014 г. №26 и постоновлению Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2014 г.№252;
-проект выполнить в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, ТКП-454.03-267-2012, ТКП 181-2009, ТКП 339-2011 и другими действующими нормативно-техническими актами;
-предусмотреть установку оборудования, разрешенного к применению на территории Республики Беларусь в установленном порядке;
-необходимые для разработки ПСД данные по маркам и параметрам настройки оборудования получить в ПУ «Глубокоегаз»
7.Требования по рассмотрению проекта: проектное решение рекомендуется предварительно рассмотреть (в следующем порядке) с ПУ «Глубокоегаз» и УП «Витебскоблгаз»
8. Срок действия технических требований: действительны в течение двух лет.

1. Уполномоченный представитель заказчика:
2. Главный инженер ПУ «Глубокоегаз» А.В.Карандей
Ведущий инженер службы заказчика В.Е.Яцук

Начальник ПТС ПУ «Глубокоегаз» В.Н.Радюш

Уполномоченный представитель проектной организации:
Начальник Витебского филиала «НИИ Белгипротопгаз» С.В.Гвоздь

ГИП Витебского филиала «НИИ Белгипротопгаз» В.В.Пряникова