Докладная записка Главному инженеру
25.08.2020 №____ ПУ "Браславгаз"
        Дащёнку В.И.

В связи модорнизации телеметрии ПГРП ПУ "Браславгаз" просит Вас внести изменения в ПСД по трем объектам:
1. «02.330-18. «Телеметрия ПГРП №1, г. Миорского района».
2. «02.331-18. «Телеметрия ПГРП №2, г. Миорского района».
3.«02.331-18. «Телеметрия ПГРП №1, г. Шарковщинского района».
        Раздел ТЛМ (том2 книга 3) внести изменения:
-Кабель для передачи электрических сигналов с медными жилами экранированный, бронированный, марки МКЭКШВ сечением 2х2х1,5
-необходимо заменить на кабель МКЭШКШВ сечением 2х2х0,75 так как для коммутирования датчиков гибкий в монтаже болтовых и винтовых соединений;

-Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ сечением 4х1,5
-необходимо заменить на кабель КВВГ сечением 4х0,75 так как для коммутирования датчиков гибкий в монтаже болтовых и винтовых соединений;

-Добавить металлорукав в ПВХ изоляции диаметром 10мм длиной 30 метров для сокрытия кабеля выходящего из-за гофрированной трубы к датчикам давления и датчикам ПЗК на редукционной головке.
    Раздел АС (том 2 книга2) внести изменения:
-Изменить размер (Рамы Рм-2) под ящик телеметрии так как не соответствует размеры рамы в проекте с прибывшим ящиком. Размеры ящика телеметрии высота 695мм ширина 800мм вес:15кг. Добавить раму для ящика аккумулятора. Размеры ящика для аккумулятора высота 625мм ширина 500мм вес:32,5кг c аккумулятором.
P.S. В связи с внесёными изменения провести корректировку сметной документации (том 5).

Мастер Д.И. Генис

Д.И. Генис +375333347566
Докладная записка Главному инженеру
21.09.2020 №____ ПУ "Глубокоегаз"
        Карандею А.В.

В связи модорнизации телеметрии ГРП ПУ "Глубокоегаз" и в том числе Докшицкий РГС и Поставский РГС просит Вас внести изменения в ПСД по восьми объектам:
1. «Телеметрия ПГРП-1в г.Глубокое, ул.Пролетарская».
2. «Телеметрия ГРП-2 в г.Глубокое, ул.Молодежная».
3. «Телеметрия ГРП-3 в г.Глубокое, ул.Ленина».
4. «Телеметрия ПГРП-1в г.Поставы ул.Крупской».
5. «Телеметрия ГРП-1 в г.Поставы ул.Зеленая».
6. «Телеметрия ГРП-2 в г.Поставы ул.Космонавтов».
7. «Телеметрия ГРП-3 в г.Поставы ул.Юбилейная».
8. «Телеметрия ПГРП-1 в г.Докшицы».

        Раздел ТЛМ внести изменения:
-Кабель для передачи электрических сигналов с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки МКЭШ сечением 2х0,75
-необходимо заменить на кабель МКЭШ сечением 3х0,75 так как для коммутирования измерительных преобразователей давления по схеме электрических соединений по техническому паспорту две жилы для подключения к контроллеру и одна для заземления;

-Датчики на ПЗК магнитоконтактные ИО-102-4 не являются взрывозащищенными
-необходимо заменить на магнитоконтактные взрывозащищенным исполнение ИО102-В3 «Атон»;

-Датчики на окрытие дверей в помещение телемеханики и мини-котельной ИО-102-4 не являются взрывозащищенными и по техническому паспорту срок службы низкий
-необходимо заменить на магнитоконтактные взрывозащищенным исполнение ИО102-26/В;
P.S. В связи с внесёными изменения провести корректировку сметной документации (том 5).

Мастер Д.И. Генис