# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТЕБСКОБЛГАЗ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРОВЕРКА СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ГРП, ШРП

ТИ 133 -2019

Витебск
2019
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
УП «Витебскоблгаз»
____________А.В. Бранцевич
« 28 » ноября 2019г.

Настоящая инструкция устанавливает порядок выполнения работ по проверке срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП.
Разработана впервые.

1. Вводная часть

1.1 Проверка срабатывания устройств сигнализации, входящих в систему телемеханики ГРП, ШРП должна проводиться в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, СТП 03.09-2017 «Организация проведения газоопасных работ», руководств (инструкций) по эксплуатации организаций-изготовителей этих устройств и настоящей инструкции.
1.2 Проверка срабатывания устройств сигнализации, входящих в систему телемеханики ГРП, ШРП должна проводиться по графикам, утвержденным главным инженером газоснабжающей организации (филиала), при техническом обслуживании оборудования телемеханики ГРП, ШРП, но не реже сроков, установленных организацией-изготовителем и после выполнения ремонтных работ.
Проверка сигнализаторов загазованности на соответствие установленным параметрам должна выполняться с использованием контрольной газовоздушной смеси с объемной долей газа, не превышающей 20% нижнего предела его воспламеняемости, не реже, чем 1 раз в 3 месяца.
1.3 Работы по проверке срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП относятся к газоопасным работам, проводимым без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ бригадой в составе не менее двух слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике (далее – слесарь) под руководством специалиста.
1.4 Газоопасные работы, при которых выполняется проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП (техническое обслуживание оборудования телемеханики ГРП, ШРП, проверка сигнализаторов загазованности, ремонтные работы) должны быть зарегистрированы в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» по форме 26-ОФ Альбома форм документов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления (далее – Альбом).
1.5 Сведения о выполненных работах должны заноситься в журнал технического обслуживания телемеханики ГРП, ШРП (форма 10-ГРП Альбома) и оперативный журнал ГРП, ШРП, ГРУ (форма 2-ГРП Альбома).

2. Содержание технологического процесса

2.1 При проверке срабатывания устройств сигнализации, входящих в систему телемеханики ГРП, ШРП необходимо выполнить:
проверку срабатывания сигнализатора загазованности;
проверку срабатывания на неисправность блоков датчика сигнализатора загазованности;
проверку срабатывания на отсутствие напряжения питания;
проверку срабатывания датчика температуры на понижение температуры ниже установленной;
проверку срабатывания датчиков положения дверей ГРП, ШРП, шкафа телемеханики;
проверку срабатывания сигнализации на понижение давления газа;
проверку срабатывания датчика ПЗК.
2.2 Перед выполнением работ, при которых выполняется проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП (техническое обслуживание оборудования телемеханики ГРП, ШРП, проверка сигнализаторов загазованности, ремонтные работы) необходимо:
а) руководителю работ:
зарегистрировать газоопасную работу в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ»;
провести инструктаж слесарей бригады под роспись в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» о необходимых мерах безопасности при производстве работ;
проверить наличие, комплектность и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента, приборов, приспособлений и другого инвентаря, необходимых для производства работ.
б) бригаде слесарей:
получить инструктаж по необходимым мерам безопасности при производстве работ, расписаться в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска»;
проверить наличие, исправность и комплектность инструмента, приборов, приспособлений и другого инвентаря, необходимых для производства работ;
проверить исправность и комплектность средств индивидуальной защиты, надеть спецодежду и спецобувь;
ознакомиться со схемой телемеханики ГРП, ШРП, характером и объемом предстоящих работ.
2.3 По прибытии на ГРП, ШРП необходимо:
убедиться в отсутствии открытых и закрытых источников огня в пределах охранной зоны ГРП, ШРП;
сообщить оператору специализированного подразделения об открытии дверей ГРП, шкафа ШРП;
открыть дверь ГРП и в течение 3-5 минут проветрить технологическое помещение (дверь остается открытой на весь период работы), открыть шкаф ШРП;
проверить специальным прибором воздух в помещениях ГРП на загазованность;
осуществлять контроль загазованности технологического помещения ГРП весь период проведения работ;
выполнить работы, предусмотренные «Нарядом-заданием на выполнение работ», в том числе проверку срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП.
2.4 Технологический процесс проверки срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП:
2.4.1 При проверке срабатывания сигнализаторов загазованности необходимо:
подать в область чувствительного элемента блока датчика загазованности контрольную газовоздушную смесь с объемной долей газа, не превышающей 20% нижнего предела его воспламеняемости. При этом должен засветиться индикатор сигнализатора «Порог» и появиться аварийное сообщение на диспетчерском пункте специализированного подразделения «Загазованность выше нормы»;
прекратить подачу контрольной газовоздушной смеси. Должен погаснуть индикатор сигнализатора «Порог» и прекратиться аварийное сообщение «Загазованность выше нормы» на мониторе диспетчерского пункта;
выполнить аналогичную проверку каждого последующего блока датчика загазованности.
2.4.2 При проверке срабатывания сигнализатора на неисправность блоков датчика загазованности необходимо:
отсоединить кабель связи блок датчика – сигнализатор. Должен засветиться индикатор «Авария» сигнализаторов СКГГ-1 и Дозор, или индикатор «Неисправность» сигнализаторов ФСТ-03 и ФСТ-04 и появиться аварийное сообщение «Неисправен датчик загазованности» на мониторе диспетчерского пункта;
присоединить кабель связи блок датчика – сигнализатор, выключить и снова включить прибор. Должен погаснуть индикатор и прекратиться аварийное сообщение на диспетчерский пункт;
выполнить аналогичную проверку каждого последующего блока датчика загазованности.
2.4.3 При проверке срабатывания на отсутствие напряжения питания необходимо:
выключить автоматический выключатель питания контроллера. Через 2-3 минуты на мониторе диспетчерского пункта должно появиться аварийное сообщение о состоянии ИБП «Авария»;
включить автоматический выключатель. Аварийное сообщение на диспетчерский пункт должно прекратиться.
2.4.4 При проверке срабатывания датчика температуры на понижение температуры необходимо:
установить задатчик температурного датчика в положение, превышающее значение окружающей температуры. На мониторе диспетчерского пункта должно появиться аварийное сообщение «Температура ниже нормы»;
установить задатчик температурного датчика в исходное положение. Аварийное сообщение на диспетчерский пункт должно прекратиться. Если используется выносной температурный датчик, то температура задается переключателями на плате питания.
2.4.5 Проверка срабатывания системы пожарной сигнализации может осуществляться при ее техническом обслуживании газоснабжающими организациями, либо сторонними организациями, имеющими необходимые разрешительные документы (лицензию) и осуществляющими техническое обслуживание систем пожарной сигнализации по договорам с газоснабжающими организациями.
2.4.6 При проверке срабатывания датчиков положения дверей ГРП, ШРП, шкафа телемеханики необходимо:
закрыть все двери;
открыть последовательно каждую из дверей при закрытых остальных. При каждом открытии двери на мониторе диспетчерского пункта должно появиться аварийное сообщение «Открыта одна из дверей»;
закрыть все двери. Аварийное сообщение на диспетчерский пункт должно прекратиться.
2.4.7 При проверке срабатывания сигнализации на понижение давления газа необходимо:
а) для датчика входного давления:
перекрыть кран на отборе импульса входного давления и открыть
кран сброса газа в атмосферу. На мониторе диспетчерского пункта должно
появиться аварийное сообщение «Входное давление ниже нормы»;
закрыть кран сброса газа в атмосферу и открыть кран на отборе импульса входного давления. Аварийное сообщение на диспетчерский пункт должно прекратиться;
б) для датчика выходного давления:
перекрыть кран на отборе импульса выходного давления и открыть кран сброса газа в атмосферу. На мониторе диспетчерского пункта должно появиться аварийное сообщение «Выходное давление ниже нормы»;
закрыть кран сброса газа в атмосферу и открыть кран на отборе импульса выходного давления. Аварийное сообщение на диспетчерский пункт должно прекратиться;
При наличии нескольких выходных линий, проверку срабатывания сигнализации на понижение давления газа выполнить по аналогичной технологии для каждой линии.
2.4.8 Проверку срабатывания датчика ПЗК, в зависимости от типа применяемого устройства, проводить по технологии организации-изготовителя этого устройства.
2.5 При несрабатывании какого-либо устройства сигнализации необходимо выполнить работы по выявлению причин отказа и их устранению.
2.6 Занести сведения о выполненных работах в журнал технического обслуживания телемеханики ГРП, ШРП и оперативный журнал ГРП, ШРП, ГРУ.

3. Методы контроля

3.1 При выполнения работ по проверке срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП необходимо контролировать:
состояние воздуха рабочей зоны в период проведения работ;
герметичность импульсных газопроводов и их резьбовых соединений, на которых выполняются работы по проверке срабатывания сигнализации на понижение давления газа.
3.2 Анализ состояния воздуха рабочей зоны производится с помощью газоанализатора.
3.3 Герметичность импульсных газопроводов и их резьбовых соединений, на которых выполняются работы по проверке срабатывания сигнализации на понижение давления газа, проверяется при помощи специального прибора или мыльной эмульсией.

4. Требования безопасности

4.1 К выполнению работ по проверке срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные по соответствующей программе в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» ГПО «Белтопгаз» или в других учреждениях образования, сдавшие экзамен, получившие соответствующее удостоверение, прошедшие стажировку в установленном порядке и проверку знаний по охране труда, допущенные к выполнению газоопасных работ, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты и знающие способы оказания первой помощи потерпевшим.
4.2 Проверка у работающих знаний правил по охране труда, безопасных методов и приемов работы, технологии проведения работ и обучение по вопросам охраны труда должны проводиться в порядке и в сроки, установленные Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь и СТП 13.12-2016 «Система управления охраной труда. Порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда».
4.3 Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с СТП 03.36–2015 «Система управления охраной труда. Порядок обеспечения работников газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», средствами индивидуальной защиты».
4.4 При выполнении работ по проверке срабатывания устройств сигнализации телемеханики ГРП, ШРП следует соблюдать требования по охране труда, изложенные в СТП 13.16-2014 «Система управления охраной труда. Охрана труда в газоснабжающих организациях», СТП 03.09-2017 «Организация безопасного проведения газоопасных работ», «Примерной инструкции по охране труда для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике».

СОГЛАСОВАНА:	Первый заместитель
главного инженера
УП «Витебскоблгаз»

« 28 » ноября 2019г.	С.В.Свириденко

Заместитель директора -
начальник отдела телемеханики
ПУ «АйТиГаз»

« 28 » ноября 2019г.	Ю.И.Рудько

Начальник производственно-
технического отдела
УП «Витебскоблгаз»

« 28 » ноября 2019г.	С.И.Гвоздь

РАЗРАБОТАНА:	Инженер
производственно-
технического отдела
УП «Витебскоблгаз»

« 6 » марта 2019г.	А.Ю.Соколов